天津市电缆总厂橡塑电缆厂 标 准： 本产品按国家标准GB12706-2002或国际电工委员会IEC502-1994制造。. 型 号：; YJY YJLV 铜（铝）芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆 YJY22 YJLV22铜（铝）芯交联聚乙烯绝缘、钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。; 产品结构图(点击放大). 用 途：; 供固定敷设在额定交流电压UOU为0.6/1kv及以下的室内电缆沟道、管道内的输配电力线路用。. 使用特性：; （1）电缆敷设时环境温度不低于0oC，弯曲半径应不小于电缆外径的 10倍。 （2）电缆导体的长期最高温度不超过90oC。 （3）短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过250oC。.

YLV,YJLV 0.6/1KV. 标称 截面; 绝缘 标称 厚度 mm; 近似 外径; 成品近似重量; 环境温度25°C 允许截流量 空气中敷设; 环境温度25°C 允许截流量 埋地土壤热阻系数 (°C厘米/瓦）. 铜芯Cu; 铝芯Al; 铜芯Cu; 铝芯Al; 铜芯Cu; 铝芯Al. 1.5; 0.7; 5.58; 66; 57; 35; 30; 47; 34. 2.5; 0.7; 5.98; 78; 63; 43; 35; 63; 45. 4.0; 0.7; 6.45; 102; 77; 57; 38; 82; 60. 6.0; 0.7; 6.96; 127; 90; 72; 47; 101; 76. 100; 0.7; 8.25; 183; 119; 99; 62; 135; 102. 16; 0.7; 9.30; 253; 149; 131; 117; 175; 135. 25; 0.9; 11.76; 358; 199; 177; 148; 225; 174. 35; 0.9; 12.90; 466; 245; 218; 181; 272; 208. 50; 1.0; 14.50; 620; 312; 266; 218; 323; 247. 70; 1.1; 16.40; 818; 386; 338; 280; 397; 307. 95; 1.1; 18.30; 1098; 500; 416; 344; 477; 367. 120; 1.2; 20.07; 1349; 595; 507; 401; 545; 418. 150; 1.4; 22.08; 1628; 703; 581; 457; 614; 471. 185; 1.6; 24.30; 2011; 848; 696; 530; 695; 535. 240; 1.7; 27.16; 2589; 1064; 818; 646; 805; 631. 300; 1.8; 29.70; 3216; 1305; 943; 744; 913; 717. 400; 2.0; 33.27; 4088; 1641; 1108; 879; 1044; 827. 500; 2.2; 37.40; 5109; 2024; 1246; 990; 1217; 934. 2x2.5; 0.7; 10.8; 140; 109; 37; 30; 54; 38. 2x4; 0.7; 11.7; 192; 143; 48; 32; 70; 51. 2x6; 0.7; 12.7; 245; 171; 61; 40; 86; 65. 2x10; 0.7; 15.3; 362; 234; 84; 53; 115; 87. 2x16; 0.7; 17.4; 514; 306; 113; 99; 149; 115. 2x25; 0.9; 20.7; 734; 411; 150; 126; 191; 148. 2x35; 0.9; 23.0; 968; 520; 185; 154; 231; 177. 2x50; 1.0; 20.4; 1190; 555; 226; 185; 275; 210. 2x70; 1.1; 22.1; 1591; 707; 287; 238; 337; 261. 2x95; 1.1; 26.0; 2117; 923; 354; 292; 405; 312. 2x120; 1.2; 29.0; 2617; 111; 431; 341; 463; 355. 2x150; 1.4; 32.2; 3239; 1361; 494; 388; 522; 400. 2x185; 1.6; 35.6; 3965; 1651; 592; 451; 591; 455. 2x240; 1.7; 39.6; 5126; 2122; 695; 549; 684; 536. 2x300; 1.8; 42.8; 6312; 2636; 802; 632; 776; 609. 3x1.5; 0.7; 10.4; 10.4; 118; 25; 21; 33; 24. 3x2.5; 0.7; 11.3; 11.3; 141; 30; 25; 44; 32. 3x4; 0.7; 12.3; 12.3; 179; 40; 27; 57; 42. 3x35; 0.9; 24.4; 1253; 581; 153; 127; 190; 145. 3x50; 10; 25.5; 1728; 776; 186; 153; 226; 173. 3x70; 1.1; 26.8; 2323; 998; 237; 196; 278; 215. 3x95; 1.1; 30.0; 3108; 1316; 291; 241; 334; 257. 3x120; 1.2; 33.4; 3852; 1594; 355; 281; 382; 293. 3x150; 1.4; 37.6; 4779; 1961; 4047; 320; 430; 330. 3x185; 1.6; 41.8; 5876; 2405; 487; 371; 487; 375. 3x240; 1.7; 46.6; 7540; 3042; 573; 452; 564; 442. 3x300; 1.8; 50.6; 9305; 3688; 660; 521; 639; 502. 3x4+1x25; 0.7; 12.9; 291; 202; 38; 25; 54; 40. 3x6+1x4; 0.7; 14.1; 391; 255; 47; 31; 66; 50. 3x10+1x6; 0.7; 16.8; 567; 338; 65; 41; 89; 67. 3x16+1x10; 0.7; 19.4; 885; 474; 86; 77; 115; 89. 3x25+1x16; 0.9; 23.1; 1194; 603; 117; 97; 148; 115. 3x35+1x16; 0.9; 25.1; 1489; 711; 144; 119; 179; 137. 3x50+1x25; 1.0; 26.8; 2032; 918; 175; 143; 212; 163. 3x70+1x35; 1.1; 30.6; 2689; 1140; 223; 184; 261; 202. 3x95+1x50; 1.1; 35.6; 3608; 1499; 274; 227; 314; 242. 3x120+1x70; 1.2; 38.5; 4564; 1864; 334; 264; 359; 275. 3x150+1x70; 1.4; 42.6; 5474; 2214; 383; 301; 404; 310. 3x185+1x95; 1.6; 47.2; 6811; 2742; 458; 349; 458; 352. 3x240+1x120; 1.7; 53.6; 8723; 3472; 539; 425; 530; 416. 3x300+1x150; 1.8; 58.1; 10843; 4286; 621; 490; 601; 472. 4x1.5; 0.7; 10.3; 166; 128; 22; 18; 30; 21. 4x2.5; 0.7; 11.3; 219; 156; 27; 22; 40; 28. 4x4; 0.7; 12.4; 362; 263; 36; 24; 52; 38. 4x6; 0.7; 13.7; 402; 254; 45; 30; 64; 48. 4x10; 0.7; 16.8; 617; 361; 62; 39; 85; 64. 4x16; 0.7; 19.3; 901; 484; 83; 74; 110; 85. 4x25; 0.9; 23.4; 1282; 635; 112; 93; 142; 110. 4x35; 0.9; 26.1; 1688; 792; 137; 114; 171; 131. 4x50; 1.0; 26.6; 2278; 1008; 168; 137; 203; 156. 4x70; 1.1; 30.5; 3064; 1298; 213; 176; 250; 193. 4x95; 1.1; 33.8; 4096; 1707; 262; 217; 300; 231. 4x120; 1.2; 37.5; 5080; 2069; 319; 252; 343; 263. 4x150; 1.4; 42.1; 6320; 2563; 366; 288; 387; 297. 4x185; 1.6; 46.7; 7738; 3110; 438; 333; 438; 337. 4x240; 1.7; 52.0; 10046; 4049; 515; 407; 507; 340. 4x300; 1.8; 57.5; 12459; 4969; 594; 468; 575; 452.

YJV22 YJLV 0.6/1KV. 称截面; 绝缘标称厚度; 近似外径; 成品近似重量. 铜芯 Cu; 铝芯Al. 10; 0.7; 12.3; 300; 237. 16; 0.7; 13.3; 386; 282. 25; 0.9; 15.0; 511; 352. 35; 0.9; 16.1; 630; 409. 50; 1.0; 17.7; 801; 493. 70; 1.1; 19.6; 1028; 596. 95; 1.1; 81.5; 1336; 738. 120; 1.2; 23.3; 1601; 847. 150; 1.4; 25.3; 1909; 984. 185; 1.6; 27.5; 2331; 1168. 240; 1.7; 30.6; 2953; 1426. 300; 1.8; 34.5; 3984; 2072. 400; 2.0; 38.1; 4920; 2472. 400; 2.2; 42.0; 6028; 2943. 630; 2.4; 46.4; 7496; 3559. 2x1.5; 0.7; 13.2; 273; 255. 2x2.5; 0.7; 14.0; 318; 287. 2x4; 0.7; 14.9; 372; 328. 2x6; 0.7; 15.9; 442; 368. 2x10; 0.7; 18.5; 319; 191. 2x16; 0.7; 20.6; 774; 566. 2x25; 0.9; 23.9; 1029; 706. 2x35; 0.9; 26.2; 1292; 844. 2x50; 1.0; 23.6; 1609; 974. 2x70; 1.1; 25.5; 2223; 1340. 2x95; 1.1; 30.6; 2834; 1639. 2x120; 1.2; 33.4; 3393; 1887. 2x150; 1.4; 36.6; 4141; 2262. 2x185; 1.6; 40.4; 4959; 2645. 2x240; 1.7; 44.6; 6266; 3262. 2x300; 1.8; 48.2; 7585; 3908. 3x1.5; 0.7; 13.6; 307; 279. 3x2.5; 0.7; 14.5; 364; 317. 3x4; 0.7; 15.5; 436; 362. 3x6; 0.7; 16.6; 531; 420. 3x10; 0.7; 19.4; 722; 531. 3x16; 0.7; 21.6; 1022; 675. 3x25; 0.9; 25.2; 1283; 788. 3x35; 0.9; 27.6; 1608; 937. 3x50; 1.0; 28.1; 2377; 1425. 3x70; 1.1; 31.6; 3046; 1721. 3x95; 1.2; 34.6; 3910; 2119. 3x120; 1.4; 38.2; 4760; 2502. 3x150; 1.6; 42.6; 5831; 3013. 3x185; 1.7; 46.8; 7012; 3541. 3x240; 1.8; 51.8; 8830; 4332. 3x300; 0.7; 56.2; 10789; 5171. 3x4+1x2.5; 0.7; 16.1; 483; 394. 3x6+1x4; 0.7; 17.3; 605; 469. 3x10+1x6; 0.7; 20.0; 813; 584. 3x16+1x10; 0.7; 22.6; 1168; 756. 3x25+1x16; 0.9; 26.3; 1513; 922. 3x35+1x16; 0.9; 28.3; 1842; 1065. 3x50+1x25; 1.0; 31.6; 2754; 1641. 3x70+1x35; 1.1; 35.4; 3529; 1980. 3x95+1x50; 1.2; 40.4; 4600; 2492. 3x120+1x70; 1.4; 43.5; 5653; 2953. 3x150+1x70; 1.6; 47.8; 6635; 3376. 3x185+1x95; 1.7; 52.6; 8194; 4125. 3x240+1x120; 1.8; 59.0; 10361; 5111. 3x300+1x150; 0.7; 63.9; 13635; 6078. 4x1.5; 0.7; 13.5; 304; 266. 4x2.5; 0.7; 14.5; 383; 320. 4x4; 0.7; 15.9; 559; 460. 4x6; 0.7; 16.9; 620; 471. 4x10; 0.7; 20.0; 872; 617. 4x16; 0.7; 22.5; 1191; 774. 4x25; 0.9; 26.6; 1615; 967. 4x35; 0.9; 29.5; 2052; 1156. 4x50; 1.0; 31.4; 3006; 1737. 4x70; 1.1; 35.5; 3875; 2108. 4x95; 1.1; 38.8; 5041; 2652. 4x120; 1.2; 42.9; 6129; 3119. 4x150; 1.4; 47.0; 7464; 3707. 4x185; 1.6; 52.1; 9046; 4418. 4x240; 1.7; 57.8; 11528; 5531. 4x300; 1.8; 63.7; 14142; 6652.